## POPIS_ZA_RAZPIS-čistopis
| investitor - naročnik: | ELEKTRO LJUBLJANA
SLOVENSKA 58, LJUBLJANA
| odgovorni vodja proj.: | TOMAŽ ŠTRUMBELJ, univ.dipl.inž.el.
| odgovorni projektant: | Slavko Modic, univ.dipl.inž.gradb.
| št. projekta: | DK09-A572/164
| št. načrta: | DK09---6G/01
| faza: | PZI
| objekt: | 110 kV povezava med RTP PCL in RTP Center
- GRADBENI DEL
POPIS GRADBENIH IN OBRTNIŠKIH DEL
S KOLIČINAMI
OPOMBA:
* PRI VSEH DELIH UPOŠTEVATI SPLOŠNE IN POSEBNE TEHNIŠKE POGOJE!
* RAZNE MOREBITNE PRESTAVITVE OBSTOJEČIH KOMUNALNIH VODOV
V TEM POPISU NISO ZAJETE!
* RAZNA DELA V ZVEZI Z DELNO ALI POPOLNO ZAPORO CESTE NA
TRASI V ČASU GRADNJE V TEM POPISU NISO ZAJETA!
* MOREBITNA ZAŠČITA ALI OPIRANJE STRANIC JARKOV DO GLOBINE 1 M
V TEM POPISU NI ZAJETO!
* KOMUNALNI VODI OZ. INSTALACIJE V TEM POPISU NISO ZAJETI!
| Ljubljana, maj 2020 |  |  | Popis sestavil:
Anton Kastelic, univ.dipl.inž.grad.
| investitor - naročnik: | ELEKTRO LJUBLJANA
SLOVENSKA 58, LJUBLJANA
| odgovorni vodja proj.: | TOMAŽ ŠTRUMBELJ, univ.dipl.inž.el.
| odgovorni projektant: | Slavko Modic, univ.dipl.inž.gradb.
| št. projekta: | DK09-A572/164
| št. načrta: | DK09---6G/01
| faza: | PZI
| objekt: | 110 kV povezava med RTP PCL in RTP Center
- GRADBENI DEL
REKAPITULACIJA GRADBENIH IN OBRTNIŠKIH DEL
I. | GRADBENA DELA
A. | PREDDELA IN RUŠITVENA DELA |  |  | EUR
B. | ZEMELJSKA DELA |  |  | EUR
C. | BETONSKA DELA |  |  | EUR
D. | TESARSKA DELA |  |  | EUR
E. | ZIDARSKA DELA |  |  | EUR
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  | EUR
II. | OBRTNIŠKA DELA
C. | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  | EUR
L. | RAZNA DELA |  |  | EUR
| OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ |  |  | EUR
| SKUPAJ GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  | EUR
| Nepredvidena dela (10%) |  |  | EUR
| SKUPAJ |  |  | EUR
|  | e. m. | količina | cena €/enoto | cena €/enoto | znesek
I. | GRADBENA DELA
A. | PREDDELA IN RUŠITVENA DELA
* | OPOMBA: PRI VSEH POSTAVKAH RUŠITVENIH DEL UPOŠTEVATI VSE PRENOSE IN TRANSPORTE RUŠEVIN NA GRADBIŠČNO DEPONIJO OZ. NA PREVOZNO SREDSTVO!
POJASNILO:
* | Naročnik je s Slovenskimi Železnicami podpisal pogodbo o izpadu dohodka za zemljišča, kjer SŽ oddajajo parkirišča. Izvajalca se opozarja, da bo v primeru zamude del moral plačati stroške za izpad dohodka. TI stroški morajo biti vkalkulirani v ponudbeno ceno (v cenah postavk tega popisa del).
Izsek iz podpisane pogodbe:
Pogodbeni stranki sporazumno ugotavljata:
- da je kapaciteta celotnega parkirišča 600 parkirnih mest, od tega je zasedenost z abonenti 36% in zasedenost z naključnimi strankami 64%,
- da znaša prihodek dnevnega parkiranja za abonente 2,33 EUR/parkirišče in prihodek parkiranja naključnih strank 8,00 EUR/parkirišče,
- da je kapaciteta celotnega parkirišča 600 parkirnih mest, od tega je zasedenost z abonenti 36% in zasedenost z naključnimi strankami 64%,
- da znaša povprečen dnevni prihodek ob upoštevanju v 1. alineji tega člena navedenega deleža 2,33 EUR/parkirišče x 0,36 + 8,00 EUR/parkirišče x 0,64 = 5,96 EUR/parkirišče,
- da znaša prihodek dnevnega parkiranja za abonente 2,33 EUR/parkirišče in prihodek parkiranja naključnih strank 8,00 EUR/parkirišče,
- da bo v 1. fazi del v trajanju 75 dni onemogočeno parkiranje na 120 parkiriščih (vsa parkirišča na parc. št. 2106/39, 2106/40 in 2106/41, vse k.o. 1737 Tabor)
- da bo v 2. fazi del v trajanju 75 dni onemogočeno parkiranje na 30 parkiriščih (20 parkirišč na parc. št. 2106/39, 2106/40 in 2106/41 in 10 parkirišč na parc. št. 2106/52 in 2106/12)
- da bo v 3. fazi del v trajanju 15 dni onemogočeno parkiranje na 120 parkiriščih (vsa parkirišča na parc. št. 2106/39, 2106/40 in 2106/41).
Obračun izpada prihodka se bo izdelal na osnovi izhodišča iz točke II. te pogodbe - to je izpada prihodka v višini 5,96 EUR/parkirišče/dan – in sicer glede na dejansko število parkirnih mest, na katerih bo v posamezni fazi onemogočeno parkiranje.
To število parkirnih mest bodo predstavniki obeh pogodbenih strank zapisniško ugotovili ob pričetku vsake posamezne faze in postavitvi ustrezne gradbene ograje okrog zemljišča, na katerem se bodo izvajala dela in bo podlaga za izračun in plačilo dejanskega izpada prihodka.
| I. Faza (75 dni, 120 parkirišč, po ceni 5,96 EUR/parkirišče/dan) | dan | 715.2 | 75 | 75 | 53640
| II. Faza (75 dni, 30 parkirišč, po ceni 5,96 EUR/parkirišče/dan) | dan | 178.8 | 75 | 75 | 13410
| III. Faza (15 dni, 120 parkirišč, po ceni 5,96 EUR/parkirišče/dan) | dan | 715.2 | 15 | 15 | 10728
1 | Zakoličba trase kabelske kanalizacije | m1 | 708 | 1.1
2 | Postavitev gradbenih profilov na zakoličeni trasi kablovoda z določitvijo nivoja izkopa in polaganja kablovoda. Profili na vkopanem delu trase na razdalji max. 30 m. | kom | 20
2 | Zakoličba objektov (jaški) | kom | 4 | 20
3 | Zakoličba in označevanje trase obstoječih komunalnih vodov; znesek je ocenjen! Ponudnik naj obvezno predvidi znesek v višini 10000,00 EUR! Obračun po izstavljenih računih upravljalcev oz. lastnikov! | ocena | 1 | 10000
4 | Geodetski posnetek izvedenih del:
- posnetek vrha položenih 110 kV kablov (sistemov), posnetek vrha kabelskega trojčka oz. posameznega kabla v primeru ločenega polaganja,
- posnetek podzemnih označb (pasivnih sond - markerjev)
- posnetek TK kablov (2 x dvojček),
- posnetek spojev kablov,
- posnetek vseh zaščit kabla: zaščitne cevi, AB plošče, začetek in konec vrtanja, itd.
- posnetek drugih komunalnih vodov na trasi kablovoda pri odprtem jarku,
- posnetek novega stanja na površini v delovnem pasu kabla praviloma v širini 20 m, oz. posnetek vseh sprememb, ki nastanejo pri gradnji kablovoda
- vris tras v kataster komunalnih vodov.
Meritve kablov in zaščit se izvajajo neposredno nad kabli pri odprtem jarku.
| Obračun po dolžini posnetega jarka. | m1 | 433 | 3.5
5 | Izdelava geodetskega načrta izvedenega stanja s certifikatom, izdelava vzdolžnih profilov in predaja naročniku v tiskani in aktivni digitalni obliki na CD (format dwg v 3D obliki) v 6 izvodih. Geodetski načrt za celoten kablovod (vkop in mikrotunel). | kpl. | 1 | 1750
6 | Polna gradbiščna ograja v času gradnje višine 2,20 m, vzdrževanje in odstranitev po končani gradnji. Postavitev v skladu z zahtevami v Varnostnem načrtu. Predvidoma se postavi vzdolž odprtega jarka in okrog delovišča jaška. | m1 | 1200 | 7.9
7 | Stroški v zvezi z zaporo cest in omejitvijo prometa v celotnem času gradnje kablovoda v območju celotnega gradbišča: Izdelava elaborata zapore cest in omejitve prometa, pridobitev potrebnih soglasij (občina, upravljavec ceste, policija itd., izvedba vseh varnostnih ukrepov v skladu z elaboratom in Varnostnim načrtom v zvezi z javnim prometom, stroški vse potrebne prometne signalizacije in obveščanje javnosti (radio, časopis itd.).
a/ | - delna zapora Vilharjeve ceste (jaška KJA1 do KJA2) | kpl. | 1 | 15000
b/ | - delna zapora in prometna ureditev parkirišča ob železnici (med jaškoma KJA3 in KJA4). | kpl. | 1 | 15000
c/ | - zapora Kotnikove ceste | kpl. | 1 | 15000
8 | Rezanje asfalta deb. do 6 cm (pločnik) | m1 | 20 | 2.1
9 | Rušenje asfalta deb. do 6 cm (pločnik) | m2 | 150 | 3.3
10 | Rezanje asfalta deb. do 15 cm (vozišče) | m1 | 340 | 2.5
11 | Rušenje asfalta deb. do 15 cm (vozišče) | m2 | 2250 | 3.1
12 | Variantno: Rezkanje asfalta deb. do 15 cm (vozišče izven območja izkopa) s sprotnim nakladanjem na kamion | m2 | 1 | 5000
13 | Rušenje tlaka iz granitnih kock velikosti od 8x8 do 10x10 cm vključno z betonsko podlago, nakladanje in odvoz na stalno urejeno deponijo z vsemi stroški deponiranja. Izmera po prostornini odstranjenega materiala. | m3 | 2 | 20
14 | Rušenje betonskega robnika 15/25 cm z bet. temeljem | m1 | 180 | 2.3
15 | Rušenje grednega robnika 5/20 cm z bet. temeljem | m1 | 10 | 2.3
16 | Odstranitev dreves fi 10-30 cm, vključno s panjem. Drevesa se odstranijo le, če je nujno potrebno. Drevesa odstraniti le po predhodni odobritvi nadzornika. | kom | 15 | 55
17 | Rušenje jaškov cestne razsvetljave iz betonskih cevi fi 600 mm, globine 1,0 m in z LTŽ pokrovom 60x60 cm, nakladanje in odvoz na stalno urejeno deponijo z vsemi stroški deponiranja. | kos | 4 | 20
18 | Rušenje cestnih požiralnikov iz betonskih cevi fi 600 mm, globine 1,5 m in z LTŽ pokrovom, nakladanje in odvoz na stalno urejeno deponijo z vsemi stroški deponiranja. | kos | 8 | 40
19 | Rušenje cestne kanalizacije iz polno obbetoniranih cevi premera 160 mmm in 200 mm, nakladanje in odvoz na stalno urejeno deponijo z vsemi stroški deponiranja. | m1 | 35 | 20
20 | Rušenje raznih betonskih konstrukcij in temeljev, ki se lahko pojavijo med izkopom jarka. Material od rušenja odpeljati na stalno urejeno deponijo z vsemi stroški deponiranja. Izmera v kompaktnem stanju betona.
a/ | - betonske konstrukcije | m3 | 10 | 60
b/ | - armirano betonske konstrukcije | m3 | 10 | 75
21 | Nepredvidena, dodatna in drobna rušitvena dela, ki iz načrtov niso razvidna. Ponudnik naj za ta dela obvezno predvidi ocenjeni znesek v višini 10% vrednosti rušitvenih del od post. 7 naprej in navede vrednost KV in PK delavca! Obračun po dejansko porabljenem času in materialu oz. po sporazumno določeni ceni na enoto | ocena | 0 | 0
a/ | kv delavec: __21,51___ EUR |  |  | 0
b/ | pk delavec: __16,22___ EUR |  |  | 0
22 | Transport ruševin in odstranjenih delov (s predhodnim ločevanjem) iz depoja gradbišča v stalno predpisano deponijo (deponijo izbere izvajalec in preda naročniku potrebno dokumentacijo, skladno z veljavnim pravilniki o ravnanju in odlaganju gradbenih odpadkov), vkjučno z nakladanjem, zvračanjem in razgrinjanjem ter plačilom takse; obračun po utežni masi
a/ | asfalt | ton | 762 | 4.5
b/ | beton | ton | 249 | 4.5
c/ | les | ton | 5 | 3.5
d/ | jeklo (odprodaja na odpad!) | ton | 1 | 3.5
| SKUPAJ PREDDELA IN RUŠ. DELA |  |  | EUR
B. | ZEMELJSKA DELA
0
1 | Površinski izkop humusa z odmetom | m3 | 60 | 3
2. | Izkop jarka in izkop za jaške z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo v globini približno od 2 do 4 m in širini, ki jo predvideva načrt. Dno je potrebno izravnati in odstraniti kamenje, večja zrna gramoza in druge predmete. Izkop izvajati strojno in ročno - kombiniran izkop. Zemeljska dela se obračunavajo v raščenem oziroma utrjenem stanju.
a/ | Izkop v III. ktg. (gramoz, pesek, zemlja itd.) | m3 | 2840 | 10
b/ | Izkop v IV. ktg. (konglomerat) | m3 | 200 | 15
3. | Stroški začasnega deponiranja izkopanega materiala in rodovitne prsti zaradi utesnjenosti delovnega pasu. Odvoz, stroški lokacije, deponiranje in vračanje materiala za zasip. Količina je ocenjena. Obračun po predhodni odobritvi nadzornika. | m3 | 1400 | 9
4. | Ročni izkop III. ktg, širine dna do 2 m, globine do 4 m, z odmetom (izkop jarkov z razpiranjem) | m3 | 100 | 18.5
5. | Dobava in vgrajevanje nasipa iz gramoza ali grušča v debelini do 20 cm s planiranjem in komprimiranjem do Ev2 = 60 Mpa (tampon pod jaški) | m3 | 93 | 19
6. | Dobava in vgrajevanje nasipa iz gramoza ali grušča v debelini do 30 cm s komprimiranjem do Ev2 = 80 Mpa in planiranjem (tampon pod voziščem) | m3 | 900 | 19
7. | Dobava in vgrajevanje zmrzlinsko odpornega nasipa iz gramoza ali grušča v debelini do 50 cm s komprimiranjem do Ev2 = 80 Mpa in planiranjem (tampon gran. 0-62 mm pod voziščem) | m3 | 1100 | 19
8. | Zasipi za zidovi jaškov z izkopanim materialom s premetom, s komprimacijo v slojih do 20 cm | m3 | 507 | 5
9. | Zasipi jarkov z izkopanim materialom s premetom, s komprimacijo v slojih do 20 cm; uporabiti samo material, ki ga odobri geomehanik oz. projektant el. instalacij !! | m3 | 1400 | 5
10. | Zasipi jarkov z izkopanim materialom s transportom iz deponije do 100 m, s komprimacijo v slojih do 20 cm; uporabiti samo material, ki ga odobri geomehanik oz. projektant el. instalacij !! | m3 | 400 | 5
11. | 'Izdelava poročila o primernosti izkopanega materiala za zasip za jaškom vključno z vsemi laboratorijskimi preiskavami. Poročilo mora vsebovati tudi pogoje vgrajevanja. | kpl | 1 | 1000
12. | 'Zasip za jaškom z dobavo gramoznega atestiranega materiala z utrjevanjem v slojih po 20 cm. | m3 | 747 | 20
13. | Planiranje v ravnini med ovirami v terenu III. in IV. ktg (jarki in pod jaški ter obstoječi tampon pod asfalom ) | m2 | 3180 | 0.9
0
14. | Zavarovanje brežin izkopa (za jaške) pred izpiranjem ali izsušitvijo z obrizgom s cementim mlekom in prekritjem s PVC folijo | m2 | 200 | 2
15. | Varovanje gradbene jame izkopa jarka z razpiranjem npr. tipski kovinski opaži vključno z dokazilom o ustreznosti opaža (s statičnim računom in z geološkim poročilom). Izdelati po navodilih geomehanika. Izmera po površini opažene brežine jarka. Varovanje gradbene jame globine približno od 2 do 4 m. | m2 | 200 | 18
16. | Varovanje gradbene jame izkopa jarka s klasičnim razpiranjem z opaži in tramiči. Izdelati po navodilih geomehanika. Cena vključuje tudi izdelavo statičnega računa z geološkim poročilom. Izmera po površini polno opažene brežine jarka. Varovanje gradbene jame globine približno od 2 do 4 m. | m2 | 100 | 9
17. | Varnostna ograja okrog gradbene jame za ves čas gradnje v primeru globine več kot 2m, vse v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. | m1 | 626 | 8
18. | Ponikovalnica v dnu jaška - cev PEHD fi 160 mm, dolžine 0,5 m vgrajena v talno ploščo. | kos | 4 | 45
19. | Drenažno gramozno nasutje za ponikovalnico pod jaškom - drenažni gramoz granulacije 8-32 mm. | m3 | 2 | 40
20. | Odvoz viška izkopanega materiala na trajno deponijo z nakladanjem na transportno sredstvo, odvozom do 10 km ter plačilom takse za deponiranje materiala; obračun po m3 v raščenem stanju! | m3 | 3920 | 6.5
0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  | EUR
C. | BETONSKA DELA |  |  | 0
0
* | Pri vseh postavkah zajeti tudi dobavo betona!
1 | Vgrajevanje nearmiranega betona C 15/20, prereza 0,08 - 0,12 m3/m2, m1 (podložni beton pod jaški) | m3 | 20 | 88
2 | Vgrajevanje nearmiranega betona C 25/30, prereza 0,20-0,30 m3/m2, m1 (obbetoniranje stikov cevi kab. kanalizacije) | m3 | 730 | 90
3 | Vgrajevanje armiranega betona C 30/37, XC4, PV-II, XF1, XD3, XA2, prereza 0,20-0,30 m3/m2,m1 (dno, stene, plošče jaškov) | m3 | 76 | 95
4 | Vgrajevanje armiranega betona C 30/37, XC4, PV-II, XF1, XD3, XA2, prereza nad 0,30 m3/m2,m1 (dno, stene, plošče jaškov) | m3 | 198 | 95
5 | Naklonski beton v jašku C20/25 z zaglajeno površino | m3 | 16 | 110
6 | Dobava, polaganje in vezanje rebraste enostavne in srednje komplicirane armature B 500 B fi do 12 mm; obračun v kg po armaturnih načrtih (armatura jaškov), varjena med seboj zaradi ozemljitve (30% stikov). | kg | 7655 | 1.1
7 | Dobava, polaganje in vezanje rebraste enostavne in srednje komplicirane armature B 500 B fi 14 mm in več; obračun v kg po armaturnih načrtih (armatura jaškov), varjena med seboj zaradi ozemljitve (30% stikov). | kg | 19060 | 1.06
8 | Dobava, polaganje in vezanje armaturnih mrež B 500 B; obračun v kg po armaturnih načrtih (armatura jaškov), varjena med seboj zaradi ozemljitve (30% stikov). | kg | 11800 | 1.05
| SKUPAJ BETONSKA DELA |  |  | EUR
D. | TESARSKA DELA |  |  | 0
0
1 | Dobava, montaža in demontaža opaža robov podložnega betona viš. do 10 cm | m1 | 108 | 5
2 | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža ravnih zidov jaškov z opiranjem . | m2 | 898 | 22.5
3 | Dobava, montaža in demontaža opaža robov talne plošče | m2 | 40 | 20
4 | Dobava, montaža in demontaža opaža krovne plošče jaškov s podpiranjem do 4 m | m2 | 60 | 24.2
5 | Dobava, montaža in demontaža opaža krovne plošče jaškov s podpiranjem do 5 m | m2 | 29 | 26
6 | Dobava, montaža in demontaža opaža krovne plošče jaškov s podpiranjem do 7 m | m2 | 35 | 28
7 | Dobava, montaža in demontaža opaža robov krovne plošče plošče | m2 | 32 | 22
8 | Dobava, montaža in demontaža opaža nosilca s podpiranjem 7 m | m2 | 16 | 20
9 | Dobava, montaža in demontaža opaža vhodnih jaškov | m2 | 63 | 20
| SKUPAJ TESARSKA DELA |  |  | EUR
0
0
E. | ZIDARSKA DELA |  |  | 0
0
1 | Zaribanje svežega betona z dodajanjem suhe mešanice C.M. 1:2, kot finalni tlak (dno jaškov) | m2 | 126 | 12
2 | Vrtanje lukenj za kabelsko kanalizacijo v armirano betonski steni jaškov deb. 35cm
a/ | - vrtina fi 300 za cev fi 200 | kos | 39 | 300
b/ | - vrtina fi 200 za cev fi 110 | kos | 13 | 200
c/ | - vrtina fi 160 za dvojček 2xfi50 | kos | 13 | 180
3 | Kompletna izvedba tesnitve prehoda kabelske kanalizacije skozi izvrtano odprtino v sestavi: hidroizlacijski premaz, nabrekajoča tesnilna masa (trak) na obodu vrtine in na kabeslki cevi in zapolnitev prostora med vrtino in kabelsko cevjo z vodotesno cementno malto z dodatkom za nabrekanje (izdelati po detajlu v projektu):
a/ | - vrtina fi 300 za cev fi 200 | kos | 39 | 210
b/ | - vrtina fi 200 za cev fi 110 | kos | 13 | 110
c/ | - vrtina fi 160 za dvojček 2xfi50 | kos | 13 | 80
4 | Vrtanje lukenj za kabelsko kanalizacijo v armirano betonski steni debeline 35 cm - vrtanje pod kotom ca. 45° - dolžina vrtina je ca. 0,50 m (jašek KJA 4)
a/ | - vrtina fi 300 za cev fi 200 | kos | 9 | 300
b/ | - vrtina fi 200 za cev fi 110 | kos | 3 | 200
c/ | - vrtina fi 160 za dvojček 2xfi50 | kos | 3 | 180
5 | Kompletna izvedba tesnitve prehoda kabelske kanalizacije skozi izvrtano odprtino v sestavi: hidroizlacijski premaz, nabrekajoča tesnilna masa (trak) na obodu vrtine in na kabeslki cevi in zapolnitev prostora med vrtino in kabelsko cevjo z vodotesno cementno malto z dodatkom za nabrekanje (izdelati po detajlu v projektu) - dolžina vrtine je ca. 0,50 m:
a/ | - vrtina fi 300 za cev fi 200 | kos | 9 | 210
b/ | - vrtina fi 200 za cev fi 110 | kos | 3 | 110
c/ | - vrtina fi 160 za dvojček 2xfi50 | kos | 3 | 80
6 | LTŽ pokrov nad jaškom 600/1300, C400, s tesnilom | kos | 5 | 1200
7 | LTŽ pokrov nad jaškom 800/800, C400, s tesnilom | kos | 2 | 1000
8 | Vstopna lestev dolžine 3,50 m z varovalnim sistemom (kot npr FABA) s prenosno dostopno tirnico. Izdelati po izmeri na licu mesta. | kos | 1 | 1950
9 | Vstopna lestev dolžine 4 m z varovalnim sistemom (kot npr FABA) s prenosno dostopno tirnico. Izdelati po izmeri na licu mesta. | kos | 2 | 1950
10 | Vstopna lestev dolžine 8 m z varovalnim sistemom (kot npr FABA) s prenosno dostopno tirnico. Izdelati po izmeri na licu mesta. | kos | 1 | 4000
11 | Razna nepredvidena dela, drobna gradb. dela in zidarska pomoč obrtnikom in montažerjem, obračunana po dejansko porabljenem času in materialu oz. po sporazumno dogovorjeni ceni za enoto; ponudnik naj za ta dela obvezno predvidi znesek v višini 5% vrednosti gradbenih del in navede vrednost KV in PK delavca | ocena | 0
* | kv delavec: __21,51___ EUR |  |  | 0
* | pk delavec: __16,22___ EUR |  |  | 0
0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  | EUR
0
0
0
II. | OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
0
C. | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  | 0
0
* | OPOMBA: PRI VSEH IZDELKIH ZAJETI IZDELAVO, DOBAVO IN MONTAŽO TER EV. VZIDAVO, VSE POTREBNO OKOVJE IN TESNILA! VSE MERE, KOLIČINE IN OBDELAVE KONTROLIRATI PO ZADNJIH VELJAVNIH NAČRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH PZI OZ. NA OBJEKTU! |  |  | 0
0
1 | Izdelava zagatne stene iz kovinskih lamel LARSSEN, npr. tip L 22, Wy = 1300 cm3/m1, h = 36 cm, globine 8 ali 12 m z zabijanjem, izvlekom in amortizacijo | m2 | 1813 | 65
2 | Izdelava zagatne stene iz kovinskih lamel LARSSEN, globine 6 m z zabijanjem, izvlekom in amortizacijo | m2 | 384 | 65
3 | Kompletna izvedba razpiranja zagatnih sten z jeklenimi okvirji iz profilov HEA300 v skladu s statičnim računom, vzdrževanjem razpiranja in odstranitvijo po zaključku del. V ceni je tudi delavniška dokumentacija za izvedbo okvirjev. | kg | 19000
4 | Izdelava statitčnega računa varovanja gradbene jame z upoštevanjem dejanskih razmer na terenu, geomehanskega stanja zemljin in lastne izvajalčeve tehnologije varovanja ter razpoložljive opreme. | kpl. | 1 | 3000
| SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  | EUR
0
0
0
L. | RAZNA DELA |  |  | 0
0
* | OPOMBA: PRI VSEH IZDELKIH ZAJETI IZDELAVO, DOBAVO IN MONTAŽO TER EV. VZIDAVO, VSE POTREBNO OKOVJE IN TESNILA! VSE MERE, KOLIČINE IN OBDELAVE KONTROLIRATI PO ZADNJIH VELJAVNIH NAČRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH PZI OZ. NA OBJEKTU! |  |  | 0
0
1 | Izdelava kabelske kanalizacije iz cevi iz plastičnih mas - PE 100 PN 10 (SRD 17) cevi DN 200 mm z gladko notranjo površino - elektrofuzijsko spajanje cevi (karakteristike cevi kot npr. Aqualine RC) | m1 | 3330 | 27.8
2 | Izdelava kabelske kanalizacije iz cevi iz plastičnih mas - PE 100 PN 10 (SRD 17) cevi DN 110 mm z gladko notranjo površino - elektrofuzijsko spajanje cevi (karakteristike cevi kot npr. Aqualine RC) | m1 | 1110 | 13.52
3 | Izdelava kabelske kanalizacije iz cevi iz plastičnih mas - PE 100 PN 10 (SRD 17) cevi DN 2x50 mm (dvojček); mere v m1 dvojčkov! (za optični kabel) - elektrofuzijsko spajanje cevi (karakteristike cevi kot npr. Aqualine RC) | m1 | 1110 | 3.5
4 | Dobava in vgradnja PEHD cevi premera 50 mm z vsem spojnim materialom za termično kontrolo. | m1 | 1110 | 2
5 | Tlačni preizkus cevi PEHD 2xfi50 mm (dvojček) za TK kabel in za cev za termično kontrolo PEHD 50/3 mm pri odprtem jarku. Naenkret se preizkusi celotna dolžina cevi. Ob preizkusu zagotoviti vse varnostne ukepe. Obračun po številu tlačnih preizkusov. | kos | 6 | 350
6 | Podvrtavanje pod železniškimi tiri s tehnologijo mikrotuneliranja z vgradnjo betonske zaščitne cevi notranjega premera 1000 mm, z vsemi pripravljalnimi deli, pripravo gradbišča, izdelavo delovnih platojev, ograditve z varnostno ograjo, pripravo vstopne in izstopne gradbene jame (razen zagatnic in izkopov), pripravo prostora za montažo in uvlečenje cevi, morebitne dodatne geološke raziskave, izdelava načrta izvedbe, tekoča geodetska kontrola položaja vrtine, izdelava dokumentacije o izvedenih delih. Odstranitev gradbišča in sanacija površin.
Dobava in priprava kabelskih cevi s sočelnim varjenjem cevi in odstranitev notranje žmule (karakteristike cevi kot npr. Aqualine RC ROBUST) in uvlečenje: - 6 x cevi DN 200 mm, - 2 x cevi DN160 + 2 x dvojček 2xfi50 mm vodnik (kabel (kabel H07V-k 120 mm2 ru/ze)
Dobava in montaža kovinskih distančnikov s kolesi, ki ščitijo kabelsko cev pred poškodbami in omogočajo projektiran položah oz. razporeitev cevi v mikrotunelu. Razdalja med distančniki je predvioma 3.0 m.
Izvajalec mikrotunelinga je odgovoren za kontrolo kakovosti cevi, ki vključuje: - hidravlični preizkus in kalibriranje vgrajenih cevi za zaščito kablov, - kontrola položaja in smeri vrtalne glave s strani nevtralne geodetske inštitucije
| Trajno polnjenje DN 1000 zaščitne betonske cevi po funkcionalnem preizkusu zaščitnih kabelskih cevi z injekcijsko maso in vključno s trajnim zapiranjem koncev zaščitne betonske cevi. Dobava in montaža potrebnih polnilnih cevi znotraj zaščitne betonske cevi. Komplet izvedba mikrotunelinga. | m1 | 186 | 2817.5
7 | Doplačilo k zgornji poziciji za izvedbo podvrtavanja "mikrotuneling" v mehki kamnini (konglomerat, peščenjak - enoosna tlačna trdnost qu = od 1 do 6 MPa) | m1 | 50 | 450
8 | Geodetske kontrolne meritve višine železniških tirov zaradi morebitnega posedanja tirov zaradi vrtanja: - izdelava izhodiščne fiksne geodetske točke, - izdelava začetne meritve pred vrtanjem, meritve po vrtanju, vmesne meritve v času gradnje mikrotunela, meritev pred tehničnim pregledom (predvidoma skupaj 6 meritev), - izdelava končnega poročila - elaborata o vplivih vrtanja na posedanje proge (6 izvodov). | kpl. | 1 | 3000
9 | Izdelava projekta izvedenih del (PID) prečkanja železniške proge v skladu s projektnimi pogoji za potrebe Slovenskih železnic. | kpl. | 1 | 10000
10 | Angažiranje in stroški nadzora upravljavca železnice v času gradnje v območju železniške proge. | ur | 40 | 50
11 | Podvrtavanje pod Masarykovo cesto s tehnologijo mikrotuneliranja z vgradnjo betonske zaščitne cevi notranjega premera 1000 mm, z vsemi pripravljalnimi deli, pripravo gradbišča, izdelavo delovnih platojev, ograditve z varnostno ograjo, pripravo vstopne in izstopne gradbene jame (razen zagatnic in izkopov), pripravo prostora za montažo in uvlečenje cevi, morebitne dodatne geološke raziskave, izdelava načrta izvedbe, tekoča geodetska kontrola položaja vrtine, izdelava dokumentacije o izvedenih delih. Odstranitev gradbišča in sanacija površin.
Dobava in priprava kabelskih cevi s sočelnim varjenjem cevi in odstranitev notranje žmule (karakteristike cevi kot npr. Aqualine RC ROBUST) in uvlečenje: - 6 x cevi DN 200 mm, - 2 x cevi DN160 + 2 x dvojček 2xfi50 mm + vodnik (kabel (kabel H07V-k 120 mm2 ru/ze)
Dobava in montaža kovinskih distančnikov s kolesi, ki ščitijo kabelsko cev pred poškodbami in omogočajo projektiran položah oz. razporeitev cevi v mikrotunelu. Razdalja med distančniki je predvioma 3.0 m.
Izvajalec mikrotunelinga je odgovoren za kontrolo kakovosti cevi, ki vključuje: - hidravlični preizkus in kalibriranje vgrajenih cevi za zaščito kablov, - kontrola položaja in smeri vrtalne glave s strani nevtralne geodetske inštitucije
| Trajno polnjenje DN 1000 zaščitne betonske cevi po funkcionalnem preizkusu zaščitnih kabelskih cevi z injekcijsko maso in vključno s trajnim zapiranjem koncev zaščitne betonske cevi. Dobava in montaža potrebnih polnilnih cevi znotraj zaščitne betonske cevi. Komplet izvedba mikrotunelinga. | m1 | 89 | 2817.5
12 | Dobava in polaganje opzorilnega traku z napisom "POZOR, EL. KABEL!" min. 30 cm nad cevmi kabelske kanalizacije oz. nad kabli pred končnim zasipom | m1 | 900 | 0.25
13 | Dobava in vgradnja PVC opozorilnega traku "TK" v jarek nad kabli, kot je prikazano v načrtu. | m1 | 900 | 0.3
14 | Zaščita obstoječih podzemnih kablov (elektrika, TELEKOM, kabelska televizija itd.) z zaščitno PEHD cevjo premera 110 mm (ali PVC cev) v dolžini prečkanja jarka. Obračun po dolžini zaščitne cevi (m) za komunalni vod. | m1 | 200 | 6
15 | Humuziranje zelenic z obstoječim humusom v deb. do 20 cm, s predhodnim razbijanjem večjih grud, planiranjem, sejanjem travnega semena ter valjanjem z lahkim ročnim valjarjem | m2 | 300 | 2.1
16 | Dobava sadik in zasaditev na mestu odstranjenih dreves. Sadike so enake vrste kot odstranjena drevesa (ostrolistni javor Acer platanoides ). Velikost sadik 14/16 (obseg debla v cm). Cena vsebuje gnojenje in vzdrževanje sadik (zalivanje in gnojenje) vsaj še eno leto od saditve. Globina sadilne jame je enaka višini koreninske grude, premer jame 2 x širina koreninske grude. Dno in stene sadilne jame je treba pred zasaditvijo prerahljati. Opora iz treh kolov povezanih z deščicami – trikot. Namestitev opore izven koreninske grude. Privezovanje ob oporo z elastičnimi povezami v obliki osmice. Odstranitev opore po eni do dveh rastnih sezonah. | kos | 15 | 150
17 | Planiranje in utrjevanje planuma pred asfaltiranjem do točnosti +-1cm in utrjevanje do zbitosti Ev2=120MPa. | m2 | 2400 | 2.5
18 | Asfaltiranje v dveh slojih praviloma v enaki kvaliteti in debelini, kot je obstoječa asfaltna obloga s predhodnim bitumenskim obrizgom. Isfaltiranje se izvede v celotni širini voznega pasu oz pločnika - izdelati po navodilih KPL!
a/ | - bitumenski obrizg in nosilni sloj iz bitugramoza - predvidoma AC 32 base Pmb 45/80-60 v debelini 11,0 cm | m2 | 1750 | 30
b/ | - zaporni sloj iz asfaltbetona - predvidoma AC 11 surf PmB 45/80-60 v debelini 4,0 cm | m2 | 1750 | 12
c/ | - enoslojni asfalt na pločniku - AC 8 surf B70/100 A5 v debelini 4 cm | m2 | 150 | 12
d/ | - enoslojni asfalt na parkirišču deb. 6 cm | m2 | 500 | 20
19 | Dobava in vgradnja gramoznega tampona granulacije 0-32 mm z utrjevanjem do zbitosti 80 Mpa. Predvidoma v debelini 0,50 m pod makadamskimi površinami v območju jarka in jaškov. | m3 | 600 | 19
20 | Ureditev makadamskih površin v delovnem pasu s planiranjem površin do točnosti +-3cm, posipom peska 0-8 mm v debelini 5 cm z uvaljanjem na že pripravljen gramozni tampon. | m2 | 4000 | 5.8
21 | Dobava in polaganje betonskih cestnih robnikov 100x25x15 cm na betonski temelj in zastičenje s fino cementno malto.
a/ | - ravni robniki | m1 | 88 | 19.9
b/ | - robniki v krivini | m1 | 6 | 19.9
c/ | - robniki z vtokom | kos | 6 | 19.9
22 | Dobava in polaganje betonskih cestnih robnikov 100x25x10 cm na betonski temelj in zastičenje s fino cementno malto.
a/ | - ravni robniki | m1 | 77 | 20
b/ | - robniki v krivini | m1 | 3 | 20
23 | Kompletna izdelava tlaka iz granitnih kock (tonalit) predviddoma 8x8 cm z betonsko podlago deb. 15 cm in zastičenje fug s fino cementno malto ali vsaj enake kvalitete, kot so obstoječe z velikostjo robov od 8 do 10 cm. | m2 | 10 | 30
24 | Kompletna izdelava obrobe (robnikov) iz ene vrste granitnih kock (tonalit) predviddoma 8x8 cm na betonski podlagi deb. 15 cm in zastičenje fug s fino cementno malto, ali vsaj enake kvalitete, kot so obstoječe z velikostjo robov od 8 do 10 cm. | m1 | 10 | 18.5
25 | Kompletna izdelava novega jaška cestne razsvetljave iz betonske cevi fi 600 mm, pokrov 600x600 mm, nosilnosti 250 kN. (v obstoječe kandelabre se ne posega). | kos | 4 | 350
26 | Kompletna izdelava novega cestnega požiralnika z vtokom pod robnikom na mestu odstranjenega zaradi gradnje kablovoda na Viharjevi cesti. Požiralnik je v enaki obliki in kvaliteti kot je obstoječi: betonska cev fi 600 mm, okrogli litoželezni pokrov premera 600 mm, nosilnosti 250 kN, pokrov z zračnimi odprtinami. | kos | 7 | 350
27 | Kompletna izdelava novega cestnega požiralnika z vtokom v cestišču na mestu odstranjenega zaradi gradnje kablovoda na Viharjevi cesti. Požiralnik je v enaki obliki in kvaliteti kot je obstoječi: betonska cev fi 600 mm, litoželezna vtočna rešetka 40x40 cm, nosilnosti 400 kN. | kos | 1 | 450
28 | Kompletna izdelava novih kanalizacijskih povezav iz PVC cevi 160 mm s polnim obbetoniranjem z betonom C16/20. Cena zajema izkop, planiranje dna jarka, zasip in odvoz odvečnega materiala ter priključitev na obstoječi kanalizacijski razvod. | m1 | 35 | 70
29 | Kompletna izdelava novih kanalizacijskih povezav iz PVC cevi 200 mm s polnim obbetoniranjem z betonom C16/20. Cena zajema izkop, planiranje dna jarka, zasip in odvoz odvečnega materiala ter priključitev na obstoječi kanalizacijski razvod. | m1 | 5 | 100
30 | Zaščita cevi vseh obstoječih komunalnih vodov proti porušitvi z obešanjem ali podpiranjem (v območju izkopa kanalov in jaškov po celotni trasi) | m1 | 100 | 12.5
31 | Zaščita točkovnih elementov (jaški, cestni požiralniki …) vseh obstoječih komunalnih vodov proti porušitvi s podpiranjem (v območju izkopa kanalov in jaškov po celotni trasi) | kom | 40 | 50
32 | Zapolnitev odprtine v območju prehoda PVC cevi skozi stene kabelskih jaškov s cementno malto 1:3 z dodatkom za nabrekanje ter zatesnitev stikov s trajnoelastičnim (TIO) kitom - vodotesno! | m3 | 1.6 | 500
33 | Kompletna izdelava temelja označevalne tablice na kablovodu, temelj 25x25x60 cm iz betona C25/30. | kos | 10 | 162
34 | SANACIJA OBSTOJEČIH KABELSKIH CEVI PRI OBJEKTU SITULA Priključna kabelska kanalizacija za RTP PCL je bila že izdelana v okviru gradnje poslovno stanovanjskega objekta Situla tako, da se projektirana kabelska kanalizacija navezuje neposredno na že izvedeneo kabelsko kanalizacijo.
Kompletna sanacija obstoječih kabelskih PE cevi pri objektu Situla: cevi so poškodovane, stisnjene in delno zapolnjene s peskom. Ponudnik mora preveriti stanje cevi na licu mesta pred izdelavo ponudbe. Izmera sanacije po dolžini sanirane in očiščene cevi:
a/ | - cevi premera 160 mm | m1 | 480 | 7
b/ | - cevi premera 200 mm | m1 | 720 | 10
35 | Kompletna izdelava talnih označb v skladu s SIST EN 1436+A1 - označbe izdelati enako, kot so bile pred gradbenim posegom (vzpostavitev v prvotno stanje):
a/ | - vzdolžna neprekinjena črta | m1 | 250 | 2
b/ | - vzdolžna prekinjena črta | m1 | 100 | 2
c/ | - kratka prekinjena črta | m1 | 15 | 2
d/ | - prehod za pešce širine 3 m in kolesarje, tip 5232 (izmera po številu črt) | kos | 30 | 50
e/ | - prečna prekinjena, tip 5212 | kos | 1 | 50
f/ | - puščica za smer vožnje naravnost, tip 5411 | kos | 2 | 50
g/ | - puščica za smer vožnje naravnost in zavijanje desno, tip 5422 | kos | 1 | 50
h/ | - razne talne označbe po naročilu nadzornika, izmera po površini označbe. | m2 | 10 | 50
36 | Začasna odstranitev obstoječih prometnih znakov, deponiranje v območju gradišča in ponovna postavitev po zaključku del. | kos | 3 | 250
37 | Dokumentiranje stanja objektov (ograje) ob gradbišču pred gradnjo s pregledom, fotografiranjem in izdelavo poročila. Pri pregledu sodeluje predstavnik izvajalca in predstavnik naročnika. Posebno pozornos je treba posvetiti objektom, ki so v bližini lokacije zabijanja zagatnic. | kpl | 1 | 20000
38 | Dokumentiranje stanja objektov po končani gradnji s pregledom, fotografiranjem in izdelavo poročila. | kpl | 1 | 20000
OZEMLJITVE
39 | Dobava in polaganje FeZn ozemljitvenega valjanca 40/4 mm, kompletno z vsemi potrebnimi čepnimi podporami, INOX sponkami, INOX vijačenjem na pokrove jaškov, varjenjem na armaturo in INOX povezavami z vodniki P/F 35 mm2 | m1 | 1000 | 5
40 | Izkop in zasip jarka za polaganje valjanca, predvidoma jarek 40x80 cm v območju gradbišča. | m1 | 1000 | 7
41 | Križne spojke za pocinkan valjanec 40x4 mm vključno z montažnimi deli za izdelavo križnih spojev | kos | 100 | 7
42 | Izdelava priključka za ozemljitev armature (0,5 m valjanca, varjenje na armaturo jaška, …) | kos | 8 | 10
43 | Drobni montažni material | komplet | 1 | 1000
44 | Angažiranje strokovnjaka za drevesa (arborist) v skladu z navodili naročnika. | ura | 32 | 50
45 | Angažiranje strokovnjaka za arheologijo za nadzor nad izvajanjem gradbenih del s strani poobalščene organizacije (ZVKDS). | ura | 24 | 100
46 | Stalni geomehanski nadzor | ura | 400 | 35
47 | Stalni projektantski nadzor | ura | 200 | 35
48 | »Varnostni načrt« z opredeljenimi varnostnimi ukrepi v nevarnem železniškem območju v skladu z »Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in pomičnih gradbiščih« (Ur. 1. RS, št. 83/2005). | kom | 1 | 1200
49 | Izdelava PID | kom | 1 | 20000
50 | Razna obrtniška dela, ki iz načrtov niso razvidna, obračunana po dejansko porabljenem času in materialu oz. po sporazumno dogovorjeni ceni za enoto; ponudnik naj za ta dela obvezno predvidi znesek v višini 5% vrednosti raznih obrtniških del in navede vrednost KV in PK delavca | ocena | 0
* | KV delavec: ___25,51__ EUR
* | PK delavec: ___16,22__ EUR
| SKUPAJ RAZNA DELA |  |  | EUR