## Rekapitulacija
110 kV kabelska povezava med RTP PCL in RTP Center
OBRAZEC PONUDBENEGA PREDRAČUNA ZA DOBAVO
IN MONTAŽO 110 kV KABLOV IN KABELSKE OPREME
A. REKAPITULACIJA
Pozicija | Opis opreme in storitev | Enota | Skupna vrednost (€)
A.1 | Vrednost za dobavo opreme (pozicija B.35) | €
A.2 | Vrednost za obseg storitev (pozicija C.21) | €
A.3 | SKUPNA VREDNOST ZA DOBAVO IN MONTAŽO 110 kV KABELSKEGA SISTEMA (A.1 + A.2) | €
Opomba: | ponudnik mora preveriti pravilnost vseh izračunov

## Dobava opreme
Postavka | Opis | Enota | Količina sistem RTP Center-RTP TE TOL | Količina sistem RTP Center-RTP PCL | Cena /enoto (EUR) | Skupaj sistem RTP Center-RTP TE TOL | Skupaj sistem RTP Center-RTP PCL | Vrednost obeh tras (EUR)
B | Dobava opreme
B.1 | 110 kV kabel z XLPE izolacijo, vodnik s presekom Cu 1200 mm2, z ekranom Cu ≥137 mm2 | m | 8880 | 3420
B.2 | Kabelski končnik za 110 kV kabel pod točko B.1, konektorski - moški del za priključitev v GIS postroj v RTP PCL in RTP Center | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B.3 | Kabelske spojke za 110 kV kabel pod točko B.1, | kos | 15 | 3
B.4 | Omrice za ozemljitev ekranov 110 kV kablov, opremljene s prenapetostni odvodniki za zaščito ekranov kablov (ABB, POLIM C2.2N), trifazna | kos | 3 | 0
B.5 | Omrice za ozemljitev ekranov 110 kV kablov, opremljene s prenapetostni odvodniki za zaščito ekranov kablov (ABB, POLIM C2.5N), trifazna | kos | 1 | 1
B.6 | Omrice za ozemljitev ekranov 110 kV kablov, opremljene s prenapetostni odvodniki za zaščito ekranov kablov (ABB, POLIM C2.75N), trifazna | kos | 1 | 1
B.7 | Omrice za ozemljitev ekranov 110 kV kablov, brez prenapetostnih odvodnikov, trifazna | kos | 6 | 2
B.8 | Sistem za protipožarno zaščito pri prehodu skozi stene in tla v RTP PCL in RTP Center (Hilti ali podobno) | m2 | 5 | 5
B.9 | Pocinkan valjanec FeZn 40x4 mm | m | 120 | 120
B.10 | Križne spojke za pocinkan valjanec 40x4 mm | kos | 60 | 60
B.11 | Pritrdilne sponke za FeZn na steno jaška | kos | 60 | 60
B.12 | H07V-K Cu 120 mm2 rumeno zelen, UV obstojen | m | 3200 | 1100
B.13 | Ozemljilna Cu zbiralka, dimenzij 800x80x10 mm, z izvrtinami za priključitev vodnikov, na izolatorjih za povezavo ekranov 110 kV kablov v jašku z omaricami za preplet ekranov | kos | 5 | 1
B.14 | Ozemljilna Cu zbiralka, dimenzij 800x80x10 mm, z izvrtinami za priključitev vodnikov, v jaških za ozemljitev armature jaškov ter kovinskih delov in konstrukcij | kos | 5 | 1
B.15 | Pokositren kabelski čevelj za Cu 120 mm2 | kos | 300 | 100
B.16 | Termoskrčna cev ru/ze za H07V-K Cu 120 mm2 | m | 35 | 15
B.17 | Objemke za pritrditev na jekleno konstrukcijo, enožilne, fiksne ali vrtljive | kos | 150 | 66
B.18 | Objemke za pritrditev na betonska tla, trižilne | kos | 20 | 20
B.19 | Trak za povezavo 110 kV kablov v trojček | kos | 20 | 20
B.20 | Naprava za omejevanje enosmernih tokov v kompenzacijskem vodniku | kos | 2 | 2
B.21 | Kabelske police za 110 kV kable 600x60 mm, nosilnost najmanj 1000 N/m, vroče cinkane, z nosilnim in pritrdilnim materialom | m | 50 | 50
B.22 | Konzole za namestitev 110 kV kablov v tunelu, kopmplet z nosilnim in pritrdilnim materialom, dolžina konzole 500 mm, nosilnost najmanj 1000 N/m, vroče cinkane | kos | 25 | 0
B.23 | Napisne tablice 100x100 mm - oznaka faze kabla v RTP PCL in RTP Center | kos | 6 | 6
B.24 | Napisna tablica 200x100 mm - oznaka kabla v RTP PCL in RTP Center | kos | 6 | 6
B.25 | Napisna tablica 500x100 mm -oznaka polja v RTP PCL in v RTP Center | kos | 2 | 2
B.26 | Napisne tablice 100x100 mm - oznaka faze kabla v jaških | kos | 40 | 40
B.27 | Napisna tablica 500x100 mm -oznaka sistema v jaških | kos | 15 | 15
B.28 | Jeklene konstrukcije, vroče cinkane | kg | 2300 | 1200
B.29 | Drobni montažni material | komplet | 1 | 1
B.30 | Vzorci kablov (stožec 10x, ploščica 10x) | kos | 10 | 10
B.31 | Tehnična dokumentacija za vso dobavljeno opremo | komplet | 1 | 1
B.32 | Embalaža, transport, zavarovanja, garancije | komplet | 1 | 1
B.33 | Skupaj oprema (B.1 do B.32)
B.34 | Nepredvidena dela: | % | 10% | 10%
B.35 | Skupaj oprema (B.1 do B.32)

## EMD
Postavka | Opis | Enota | Količina sistem RTP Center-RTP TE TOL | Količina sistem RTP Center-RTP PCL | Cena /enoto (EUR) | Skupaj sistem RTP Center-RTP TE TOL | Skupaj sistem RTP Center-RTP PCL | Vrednost obeh tras (EUR)
C | Elektromontažna dela
C.1 | Polaganje 110 kV kablov, nameščanje v kabelske cevi po projektni dokumentaciji, montaža na jeklene konstrukcije | m | 8880 | 3420
C.2 | Montaža konektorskih kabelskih končnikov 110 kV kablov ter pritrditev na jeklene konstrukcije v RTP PCL, RTP Center priključitev v GIS postroj vključno z ozemljevanjem ekranov | kos | 3 | 6
C.3 | Montaža kabelskih spojk 110 kV kablov s spajanjem optičnih vlaken in zaključevanje optičnih vlaken (montaža optične spojke) na kabelskih končnikih | kos | 15 | 3
C.4 | Demontaža kabelske spojke 110 kV kablov olje-XLPE v kabelskem jašku na območju TETOL, odstranitev kompletne opreme stare spojke s pripadajočo opremo iz jaška | komplet | 1 | 0
C.5 | Odvoz kompletne opreme stare spojke olje-XLPE s pripadajočo opremo na deponijo oziorma na uničenje | komplet | 1 | 0
C.6 | Polaganje kompenzacijskega vodnika | m | 3100 | 1200
C.7 | Montaža omaric za ozemljitev ekranov in priključevanje kablov proti spojki in ozemljilnemu sistemu | kos | 10 | 2
C.8 | Nadzor nad polaganjem 110 kV kablov s strani proizvajalca kablov za potrebe zagotovitve garancijskih pogojev | kpl | 1 | 1
C.9 | Nadzor nad montažo kabelskih končnikov in priključevanjem v GIS RTP Center in RTP PCL s strani proizvajalca končnikov za potrebe zagotovitve garancijskih pogojev | kpl | 1 | 1
C.10 | Montaža naprave za omejevanje enosmernega toka v kompenzacijskem vodniku vključno s priključitvijo | komplet | 2 | 2
C.11 | Preizkušanje in meritve vseh položenih kablov, končnikov, spojk, optičnih vlaken sistema za nadzor kabla in ostale opreme med in po montaži (skladno s terminskim planom izvajanja del) | komplet | 1 | 1
C.12 | Montaža kabelskih polic in konzol za 110 kV kablov | komplet | 1 | 1
C.13 | Povezovanje ekranov 110 kV kablov na ozemljilni sistem oz. z omarico za preplet ekranov | komplet | 1 | 1
C.14 | Izdelava ozemljitev v vseh jaških, povezava vseh kovinskih delov na ozemljitve in izdelava tehnoloških oozemljitev | komplet | 9 | 5
C.15 | Montaža jeklenih konstrukcij, priključitev na ozemljilni sistem | kg | 2300 | 1200
C.16 | Izdelava dokazila o zanesljivosti s pripadajočimi tabelami | komplet | 1 | 1
C.17 | Izdelava spiska opreme s serijskimi številkami po posameznih poljih in fazah | komplet | 1 | 1
C.18 | Podloga za izdelavo varnostnega načrta (tehno-ekonomski elaborat) | komplet | 1 | 1
C.19 | Skupaj oprema (C.1 do C.19)
C.20 | Nepredvidena dela: | % | 10% | 10%
C.21 | Skupaj oprema (C.1 do C.19)